## Mode Simple
Nom des tâches | Quantités | Nombre de personnes | Heures budgetées
Nom du chantier
Ingénierie et études
Mise en place des équipes | 1 | 3 | 27
CABLAGE BT
Tirage de cable AC 4x400mm² | 1706 | 3 | 57.59
Tirage de cable AC 4x300mm² | 1017 | 3 | 30.51
Tirage de câble solaire 1x6mm² | 32200 | 3 | 208.64
Travaux de finitions de cablage (cheminements des câbles…) | 1 | 2 | 27.27
Mise en place de gaine anti-UV | 107.6 | 1 | 4.53
MALT et RACCORDEMENTS
Raccordement des modules entre eux | 6468 | 1 | 81.23
Colsonnage des câbles de modules et des câbles | 9702 | 1 | 94.77
Joint de carrossier protection | 122 | 1 | 0.95
Pose de connecteurs type MC4 (pour 100% du parc) | 924 | 1 | 70.2
Fourniture et pose de cablette 25mm² tranchée DC/AC et HT | 782.2756 | 1 | 0.38
Mise à la terre des structures une à une | 25 | 1 | 4.2
Mise à la terre des pieds de poteaux | 97 | 1 | 10.97
Mise à la terre des onduleurs | 10 | 1 | 1.13
Mise à la terre des fouilles de postes | 1 | 1 | 2.25
Interconnexion des terres dans les postes | 1 | 1 | 0.56
Etiquettage électrique complet de la centrale | 1070 | 1 | 16.7
Onduleurs et coffrets
Fixation et pose de l'onduleur décentralisé type HUAWEI 330KTL | 10 | 2 | 20
Raccordement de l'onduleur côté AC | 10 | 1 | 7.5
Raccordement de l'onduleur côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | 10 | 1 | 7.5
Fourniture et pose de remontées de CDC pour BJ/OND et fixation des câbles | 10 | 2 | 3.6
Raccordements HT et FO
Assistance à la pose d'un PTR ou PDL | 1 | 1 | 4.5
Pénétration des câbles dans PTR et PDL | 1 | 2 | 18
Raccordement des câbles alu dans PTR y compris fourniture des cosses | 10 | 2 | 15
MISE EN SERVICE et ESSAIS
Tests isolement et continuité DC strings CEI EN62446 | 10 | 2 | 30
Tests isolement et continuité AC OND/TGBT | 10 | 2 | 10
Vérification de la continuité de terre des structures ligne à ligne | 3.9131 | 2 | 7.05
Mise en service de la centrale | 1 | 2 | 18
TRAVAUX LOT MODULES POSTES & ONDULEURS
Fourniture et raccordement d'un bouton d'arrêt d'urgence sur poste | 1 | 1 | 9
Pose et déroulage câble du bouton d'arrêt d'urgence sur poste(4x2,5) | 30 | 2 | 27.9
STATION METEO et SECURITE
Tirage de câble communication 4P blindé | 61.2358 | 2 | 5.4
Pose d'une sonde de temp ambiante (PT100) | 1 | 1 | 1
Pose d'une sonde de temp sous module (PT1000) | 1 | 1 | 1
Fourniture et pose de support pour station météo | 1 | 1 | 1
Fourniture et pose de caméra sur poste avec support | 1 | 2 | 4.5
Fourniture et pose d'un enregistreur video | 1 | 2 | 4.5
Consuel | 1 | 1 | 4.5

## Mode Détail
Onduleur_ID | BJ_ID | Nb_strings | Metres | Pose DC | RACC Modules | Colsonnage modules | MC4 Modules | MC4 BJ | Pose BJ | Remontées sous BJ | Test Pivotsest | Raccordement BJ côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | Test isolement Continuité DC | RACC de la BJ côté DC | Travaux finitions | Heures Pose DC | Heures RACC Modules | Heures Colsonnage modules | Heures MC4 Modules | Heures MC4 BJ | Heures Pose BJ | Heures Remontées sous BJ | Heures Test Pivotsest | Heures Raccordement BJ côté solaire y compris arrivée des câbles et remontées | Heures Test isolement Continuité DC | Heures RACC de la BJ côté DC | Heures Travaux finitions
Nombres d'heures par jour par personne |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | NE PAS REMPLIR en gris, la macro le ferra
Personnes |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
rendement |  |  |  | 5859 | 700 | 900 | 120 | 120 | 18 | 12 | 10 | 9 | 36 | 18 | 4
1 | 13 | 15 | 2059.392 | 2059.392 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4903 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 14 | 15 | 2060.352 | 2060.352 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4947 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 15 | 15 | 2061.922 | 2061.922 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5019 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 16 | 15 | 2060.858 | 2060.858 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.497 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 17 | 15 | 2062.124 | 2062.124 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5029 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 18 | 15 | 2061.816 | 2061.816 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5015 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 19 | 15 | 2065.662 | 2065.662 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5192 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 20 | 16 | 2396.32 | 2396.32 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0429 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 21 | 16 | 2392.482 | 2392.482 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0253 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
1 | 22 | 17 | 2726 | 2726 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5622 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 7 | 17 | 1671.788 | 1671.788 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7041 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 8 | 15 | 2065.766 | 2065.766 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5197 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 9 | 15 | 2065.988 | 2065.988 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5207 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 10 | 15 | 2066.388 | 2066.388 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5225 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 11 | 15 | 2062.006 | 2062.006 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5023 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 12 | 15 | 2062.108 | 2062.108 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5028 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 13 | 15 | 2062.236 | 2062.236 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5034 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 14 | 15 | 2061.944 | 2061.944 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.502 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 15 | 15 | 2061.988 | 2061.988 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5022 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 16 | 15 | 2061.538 | 2061.538 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5002 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 17 | 15 | 2061.756 | 2061.756 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5012 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 18 | 17 | 1471.904 | 1471.904 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.783 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 19 | 17 | 1444.236 | 1444.236 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6555 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 20 | 17 | 1598.122 | 1598.122 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3646 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 21 | 16 | 1595.428 | 1595.428 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3522 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
4 | 22 | 17 | 1871.582 | 1871.582 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.6248 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 7 | 16 | 1182.846 | 1182.846 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.4509 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 8 | 14 | 1377.17 | 1377.17 | 378 | 378 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3464 | 4.86 | 3.78 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 9 | 15 | 1684.384 | 1684.384 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7621 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 10 | 16 | 2142.514 | 2142.514 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.8733 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 11 | 17 | 2236.704 | 2236.704 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.3074 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 12 | 16 | 2363.356 | 2363.356 | 432 | 432 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.891 | 5.5543 | 4.32 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 13 | 17 | 3606.992 | 3606.992 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.6221 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 14 | 15 | 2062.388 | 2062.388 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5041 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 15 | 15 | 2062.732 | 2062.732 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5057 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 16 | 17 | 2564.52 | 2564.52 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.8181 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 17 | 15 | 2467.858 | 2467.858 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3726 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 18 | 15 | 2644.37 | 2644.37 | 405 | 405 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.186 | 5.2071 | 4.05 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 19 | 17 | 1396.64 | 1396.64 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4361 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 20 | 17 | 1320.774 | 1320.774 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0865 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 21 | 17 | 2040.276 | 2040.276 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4022 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5
5 | 22 | 17 | 1725.66 | 1725.66 | 459 | 459 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.9524 | 5.9014 | 4.59 | 1.275 | 1.275 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5